## Sheet1
序号 | 产品名称 | SAP 号码 | 产品工程师 | 生产 | 额定电压 | 电压允许波动范围 | 测试时间 | 报警电流门限 | 测试遍数
RWD Series
1 | RWD30/CN Controller | 101070038 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 1S | ≤ 5mA | 2遍
2 | RWD32 Controller | 101070027 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 1S | ≤ 5mA | 2遍
3 | RWD32/CN Controller (Ch | 101070029 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 1S | ≤ 5mA | 2遍
4 | RWD68 Controller | 101070033 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 1S | ≤ 5mA | 1遍
5 | RWD68/CN Controller (Ch | 101070035 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 1S | ≤ 5mA | 1遍
6 | RWD82 Controller | 101070036 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 1S | ≤ 5mA | 2遍
7 | RWD82/CN Controller (Ch | 101070037 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 1S | ≤ 5mA | 2遍
RL100 Series
1 | RLA162 Room temperature | 101096962 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
2 | RLE162 Immersion temp. c | 101096964 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
3 | RLE132 Immersion temp. c | 101096963 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
flatstation系列：
1 | POL427.50/STD 控制器(供热） | 102065758 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
2 | POL426.50/STD 控制器(供热） | 101327979 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
3 | POL425.50/STD 控制器(供热） | 101323754 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
4 | POL423.50/STD 控制器(供热） | 101323753 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
5 | POLYCOOL Extension系列： |  | 李思畅 | 在产
6 | POL925.00 MCQ | 100612719 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
7 | POL925.00 STD | 100759201 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
8 | POL945.00 MCQ | 100612718 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
9 | POL945.00 STD | 100759200 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
10 | POL955.00 STD | 100739492 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
11 | POL965.00 MCQ | 100612667 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
12 | POL965.00 STD | 100759199 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
13 | POL985.00 MCQ | 100612666 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
14 | POL985.00 STD | 100759198 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
15 | POL925.00 STN | 102439633 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
16 | POL945.00 STN | 102439634 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
17 | POL985.00 STN | 102439636 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
18 | POL955.00 STN | 102439635 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
19 | POL955.60/STN | 102931693 | 李思畅 | 在产 | 3.0KV | 2.99KV~3.01KV | 2S | ≤ 4mA | 1遍
序号 | 产品名称 | SAP 号码 | 产品工程师 | 生产 | 额定电压 | 电压允许波动范围 | 测试时间 | 报警电流门限 | 测试遍数
POLYCOOL ECV2系列：
1 | POL98U.00/STD \ECV2 Ext IO modules | 101122698 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
2 | POL98U.00/MCQ \MCQ ECV2 Ext IO modul | 101342177 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
3 | POL98E.00/MCQ \MCQ ECV2 Ext IO modul | 101342176 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
4 | POL96U.00/MCQ \MCQ ECV2 Ext IO modul | 101342175 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
5 | POL96E.00/MCQ \MCQ ECV2 Ext IO modul | 101342174 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
6 | POL96E.00/STD \ECV2 Ext IO modules | 101122725 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
7 | POL96U.00/STD \ECV2 Ext IO modules | 101122720 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
8 | POL98E.00/STD \ECV2 Ext IO modules | 101122699 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
9 | POL96E.00/STN \ECV2 Ext IO modules | 102439637 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
| POLYCOOL400系列： |  | 李思畅 | 在产
1 | POL424.50/STD 控制器 | 100948362 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
2 | POL422.50/STD 控制器 | 100948361 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
3 | POL422.50/ATL | 101768408 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
IB HMI
1 | POL421.70/STD | 101372578 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
2 | POL422.70/STD | 101372577 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
3 | POL424.70/STD | 101372576 | 李思畅 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
序号 | 产品名称 | SAP 号码 | 产品工程师 | 生产 | 额定电压 | 电压允许波动范围 | 测试时间 | 报警电流门限 | 测试遍数
POL
1 | POL461.45/STD 控制器 | 102284658 | 邱东 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
2 | POL467.75/STD 控制器 | 102284665 | 邱东 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
3 | POL468.65/STD 控制器 | 102284662 | 邱东 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
| DIMMER |  | 邱东
1 | 5WG1 528-1CB01 DIMMER US | 101950724 | 邱东 | 在产 | 3.75KV | 3.74KV~3.76KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
2 | 5WG1 528-1DB01 DIMMER | 101668917 | 邱东 | 在产 | 3.75KV | 3.74KV~3.76KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
3 | 5WG1 528-1DB018SH1 DIMMER Shrack | 101903892 | 邱东 | 在产 | 3.75KV | 3.74KV~3.76KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
soc
1 | POS3.6715/414 SOC |  | 102105185 | 在产 | 500V | 490V-510V | 2s | ≤ 5mA | 1遍
[5 empty] | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2s | ≤ 5mA | 1遍
[5 empty] | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2s | ≤ 5mA | 1遍
2 | POS3.6715/514 SOC |  | 102105186 | 在产 | 500V | 490V-510V | 2s | ≤ 5mA | 1遍
[5 empty] | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2s | ≤ 5mA | 1遍
[5 empty] | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2s | ≤ 5mA | 1遍
3 | POS3.5715/514 SOC |  | 102343282 | 在产 | 500V | 490V-510V | 2s | ≤ 5mA | 1遍
[5 empty] | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2s | ≤ 5mA | 1遍
[5 empty] | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2s | ≤ 5mA | 1遍
序号 | 产品名称 | SAP 号码 | 产品工程师 | 生产 | 额定电压 | 电压允许波动范围 | 测试时间 | 报警电流门限 | 测试遍数
PPM Series
1 | PPM-2U22.MPR 控制器扩展模组 | 101182181 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
2 | PPM-1U32.BPF 控制器扩展模组 | 100891624 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
3 | PPM-1U32.BPR 控制器扩展模组 | 100891623 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
4 | PPM-1U32.PPR I/O 模块(端子插拔型) | 100750369 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
5 | PPM-1U32.PPF I/O 模块(端子固定型) | 100683855 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
6 | PPM-1U32.MPR 控制器扩展模组 | 101182182 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
7 | PPM-2U22.BPF 控制器扩展模组 | 100891628 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
8 | PPM-2U22.BPR 控制器扩展模组 | 100891627 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
9 | PPM-2U3322.BPF 控制器扩展模组 | 100891626 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
10 | PPM-2U3322.BPR 控制器扩展模组 | 100891625 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
11 | PPM-3U63.BPR 控制器扩展模组 | 101549185 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
12 | PPM-2U3322.MPR 控制器扩展模组 | 101182170 | 郭立静 | 在产 | 2.5KV | 2.49KV~2.51KV | 2S | ≤ 5mA | 2遍
USB-KNX Series
1 | KNX-USB转换模块 | 101499783 | 郭立静 | 在产 | 500V | 490V-510V | 2S | ≤ 5mA | 1遍
2 | KNX-IP转换模块 | 101499784 | 郭立静 | 在产 | 500V | 490V-510V | 2S | ≤ 5mA | 1遍
3 | KNX-IP转换模块 OEM版 | 101660998 | 郭立静 | 在产 | 500V | 490V-510V | 2S | ≤ 5mA | 1遍
Signal
1 | AW-1 开关按钮 | 100782954 | 胡高九 | 在产 | 1.5KV | 1.49KV~1.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
2 | F1GT 无编码手动消防报警器 | 100720384 | 胡高九 | 在产 | 1.5KV | 1.49KV~1.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
序号 | 产品名称 | SAP 号码 | 产品工程师 | 生产 | 额定电压 | 电压允许波动范围 | 测试时间 | 报警电流门限 | 测试遍数
| RAB系列 |  | 李慧娟
1 | RAA11房间温控器 | 100862256 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
2 | RAA21房间温控器 | 100862257 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
3 | RAA21/NS 房间温控器 | 101222998 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
4 | RAA21/BH 房间温控器 | 101223021 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
5 | RAA21/UT 房间温控器 | 101237284 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
6 | RAA21/BO 房间温控器 | 101270052 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
7 | RAA21-GB 房间温控器 | 101270053 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
8 | RAA21/AC房间温控器 | 101350380 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
9 | RAA21/NS1 房间温控器 | 101378524 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
10 | RAA21/TE 室温控制器 | 101860841 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
11 | RAA31房间温控器 | 100862258 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
12 | RAA31-XA 房间温控器 | 101194122 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
13 | RAA31/AL 房间温控器 | 101242607 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
14 | RAA31/OM 温控器 | 101280356 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
15 | RAA31/BU 房间温控器 | 101485739 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
16 | RAA31.16 房间温控器 | 100862260 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
17 | RAA31.26房间温控器 | 100862268 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
18 | RAA41房间温控器 | 100862259 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
19 | RAB11 房间温控器 | 100862262 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
20 | RAB11/UN 房间温控器 | 101212239 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
21 | RAB11.1 房间温控器 | 100862263 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
22 | RAB31 房间温控器 | 100862266 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
23 | RAB31/UN 室温控制器 | 101897040 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
24 | RAB31.1 房间温控器 | 100862267 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
25 | RAB21 房间温控器 | 100862264 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
26 | RAB21.1 房间温控器 | 100862265 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
27 | LXRAB11 房间温度控制器 | 101259973 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
28 | LXRAB31 房间温度控制器 | 101259974 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
29 | LXRAB11 房间温度控制器 | 101259973 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
30 | RAA21-XA 房间温控器 | 102295188 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
31 | RAA31-XA 房间温控器 | 101194122 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍
32 | RAA41-XA 房间温控器 | 102295189 | 李慧娟 | 在产 | 0.5KV | 0.49KV~0.51KV | 2S | ≤ 5mA | 1遍

## Sheet3
TRI-D电路板（抗干扰） | 100692978
HLIM电路板 | 100692991
LIM-1电路板 | 102290558
HZM电路板 | 100692987
HTRI-S电路板（抗干扰） | 100692982
TRI-S电路板（抗干扰） | 100692967
HTRI-R电路板（抗干扰） | 100692981
HTRI-D电路板（抗干扰） | 100692980
HTRI-M电路板（抗干扰） | 1010793091
TRI-B6M电路板（抗干扰） | 100692988
MSI-10B BDAS电路板 | 100685610
HMS电路板 | 100685611
ICP-B6电路板 | 100692966
TRI-R电路板（抗干扰） | 100692979
SZM 电路板 | 100692986
ADBH-11 电路板 | 100782924
8726W/C 电路板 | 100782926
ILED-HW/HC 电路板 | 100782925
8705 电路板 | 100692985
ADBX-11 电路板 | 100782927